Nr.____08.10.2025

CERERE OFERTA

CENTRUL AGRO TRANSILVANIA CLUJ SA (CAT), cu sediul în DEZMIR Str. CRISENI FN, lansează prezenta solicitare de oferte în vederea atribuirii contractului de achizitie si montare sistem iluminat economic de tip LED  – Hala Marketing.

Stimați parteneri,

I. Ca urmare a instalarii centralei de producere a energiei electrice si  având în vedere necesitatea și oportunitatea achiziției și montării de corpuri de iluminat economic de tip LED, in conformitate cu HCA 47/07.08.2025, vă rugăm să ne transmiteți o oferta tehnico-financiara ferma , formată din următoarele 2 (două) secțiuni:

1. Secțiunea I - Soluție/oferta tehnică, care să țină cont de următoarele aspecte:

-  detaliile tehnice ale cladirii/spatiilor unde urmeaza a se monta ( inaltime );

- parametrii tehnici principali (putere nominala, clasa protectie la umiditate-IP si clasa de rezistenta la impact-IK, indicele de temperatura a culorii-K);

- particularități de instalare și funcționare adaptate la topologia si instalatiile existente

2. Secțiunea II - Oferta financiara fermă, detaliată care să cuprindă:

- costul de proiectare, avizare/autorizare daca este cazul;

- costul echipamentelor și accesoriilor necesare;

- costul lucrărilor de montaj și punere în funcțiune;

- costuri de service și mentenanță (dacă există)

- durata de implementare a proiectului.

Menționăm că solicitarea se referă distinct la:

- Hala Marketing (spații de birouri, boxe refrigerare, boxe congelare, holuri, spatii comune si rampe exterioare), care va fi pus la dispoziția ofertanților, la solicitarea acestora, la numărul de telefon și/sau adresa de email, mai jos menționate.

Vă rugăm să aveți în vedere obiectivele noastre privind:

- creșterea eficienței energetice;

- reducerea costurilor operaționale;

- utilizarea de soluții sustenabile, adaptate la conditiile de utilizare in regim industrial.

Pe lângă cele 2 secțiuni mai sus menționate, oferta trebuie să includă și documentele minime necesare, precizate mai jos.

II. La întocmirea ofertei trebuie să se țină cont de următoarele aspecte:

1. În prezent,  spațiile din Hala de marketing sunt dotate cu următoarele tipuri de corpuri de iluminat:

- Holuri, spatii comune cu inaltimi de 4.8m si echipate la data anuntului cu corpuri iluminat CF256 (56w);

- Rampe exterioare cu inaltimi de 4.8m si echipate la data anuntului cu corpuri iluminat CFED(IP54)256 (56w)

- spatii de refrigerare cu inaltimi de 3m, temperaturi de 0-4 grade C si umiditate 65-85% si echipate la data anuntului cu corpuri iluminat 3X CFE236 (36w);

- spatii de congelare cu inaltimi de 5.9m, temperaturi de -20 grade C si echipate la data anuntului cu corpuri iluminat 6X CFEF236 (36w) ;

- spatii de birou cu inaltimi de 3m si echipate la data anuntului cu corpuri iluminat 2X CF418 (18w).

În oferta tehnică care se dorește a fi întocmită în baza prezentei cereri de ofertă, se solicită prevederea unor corpuri de iluminat cu caracteristici superioare celor mai sus menționate.

2. Spatiile in care o sa fie montate corpurile de iluminat sunt realizate din panouri izolante tip sandwich, fapt pentru care se doreste ca sistemul de fixare pe tavan sau pe perete sa fie adaptat la acest tip de constructie si in urma montajului sa nu apara punti termice (zone in care eficienta energetica a spatiului sa fie afectata);

3. Spatiile de refrigerare/congelare in care o sa fie montate corpurile de iluminat sunt deservite de echipamente de ridicat si manevrat marfuri la inaltime, se doreste ca pozitionarea si in special gabaritul corpurilor noi sa nu fie mai mare fata de cel al corpurilor existente pentru a evita agatarea accidentala a acestora in timpul operatiunilor de manevrare a marfurilor.

4. Dat fiind rolul spatiilor si natura produselor depozitate in aceste spatii, atat corpurile de iluminat, cat si elementele de fixare ale acestora, trebuie sa fie confectionate din materiale cu rezistenta ridicata la fluctuatii de temperatura si umiditate (inox, aluminiu, policarbonat, etc.) - min IP65;

5. Întrerupatoare/comutatoare din ofertă trebuie să fie de tip PT cu rezistenta ridicata la fluctuatii de temperatura, umiditate si rezistenta la impact(min. IK08)

6. Conform autorizatiei ISU si scenariului de securitate la incendiu, cladirea (hala de marketing) e dotata cu lumini antipanica si pentru situatii de urgenta. Este obligatoriu ca oferta tehnică să fie conformă cu autorizația ISU și scenariul de Securitate la incendiu aferente Halei de marketing.

7. La exterior se doresta ca iluminatul celor 4 rampe sa sa fie comandat centralizat, fiecare rampa trebuie sa poata sa functioneze in regim manual/automat atat pe baza de senzori de miscare (minim 2 /rampa care sa acopere accesul in boxe si zonele adiacente)cat si pe baza de senzori noapte/zi(crepuscular). Tabloul de comanda se va monta in vecinatatea comutatoarelor deja existente care deservesc luminile interioare(zona acces NE, in vecinatatea atelierului electrician).

8. La întocmirea ofertei tehnice, trebuie  sa se tineti cont de conditiile ambientale in care o sa functioneze corpurile de iluminat, astfel incat acestea sa fie concepute sa functioneze la temperaturi de -20 grade celsius, umiditate de 85-90%, indicele K (color temperature) sa fie 4000-4500K, cicluri inchis/deschis minim 45000, ore functionare minim 45000, eficienta energetica minim 100lm/W .

9. la finalizarea lucrarilor si predarea instalatiilor se va preda atat planul detaliu cat si schema monofilara inclusiv in format editabil(dwg).

III. Conditii de participare:

Ofertantul trebuie să facă dovada îndeplinirii cumulative a  următoarele condiții:

- Operator economic autorizat ANRE;

- Experienţă dovedită în lucrări similare;

- Operatorul dispune de echipamente de ridicare si lucru la inaltime autorizate ISCIR operate de personal calificat;

- Ofertă completă care să cuprindă: cost echipamente, cost manopera, termen de execuţie, termen de garantie(echipamente/lucrare) minim 60 luni, angajament de asumare timp de interventie si remediere in caz de necesitate pentru asumarea conditiilor garantiei - max. 72 ore.

Documente minime necesare ( ofertanții care nu depun aceste documente, vor fi excluși, fără a se verifica oferta tehnico-economică):

- Certificat de înregistrare ONRC, contract prestari servicii, autorizatie ANRE;

- Fişe tehnice/fişe de securitate pentru echipamentele ofertate;

- Dovada privind experienţa similară ( portofoliu servicii şi clienţi, în ultimii 3 ani);

- Dovada privind îndeplinirea condiţiilor/deţinerea autorizaţiilor/certificărilor necesare prestării serviciului obiect al prezentei cereri de ofertă;

- Dovada deţinerii forţei de muncă şi a echipamentelor/materialelor necesare prestării serviciilor solicitate;

- Ofertă tehnico-financiară;

Transmiterea ofertelor:

- Termen limită: 22.10.2025, ora 12.00;

- Pe email la: agrotransilvania@gmail.com, cu precizarea "Ofertă tehnico-financiara pentru achiziția și montare sistem de iluminat economic tip LED – Hala Marketing "

Persoană de contact pentru detalii tehnice:

Ing. Mihai Mihasca

Email: agrotransilvania.tehnic@gmail.com

Tel: 0744648013

Precizări finale:

Prezenta cerere de ofertă nu este întocmită în  baza Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, CAT neavând obligația respectării acestui act normativ.

CAT îşi rezervă dreptul de a selecta oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico­economic sau de a anula procedura fără atribuirea contractului.

Contractul poate fi atribuit și în cazul participării unui singur ofertant, sub condiția ca oferta acestuia să corespundă din punct de vedere tehnic și să se incadreze în bugetul alocat investiției.

Cu stimă,

Director General
Oana-Raluca Tudorachi

Ing. Mihai-George  Mihasca
Responsabil Tehnic